INVITACIÓN PÚBLICA

ON-IP-005-2026

PRIMERA CONVOCATORIA

“COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA (GRUPO ELECTRÓGENO) PARA EL DATA CENTER DE LA OFICINA NACIONAL”

La Paz,  Junio 2026

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA INVITACIÓN PÚBLICA ON-IP-005-2026 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Oficina Nacional invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA (GRUPO ELECTRÓGENO) PARA EL DATA CENTER DE LA OFICINA NACIONAL

Tipo de Convocatoria: Invitación Pública

Forma de adjudicación: Por el total

Sistema de evaluación y adjudicación: Menor Precio

Encargados de atender consultas: Lic. Yessica Montoya

Correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo proveedores@csbp.com.bo

Teléfono: 2117018 int. 1176

INVITACION PUBLICA

COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA (GRUPO ELECTRÓGENO) PARA EL DATA CENTER DE LA OFICINA NACIONAL

PRIMERA CONVOCATORIA

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación del Pliego de Condiciones | 30/06/2026 | - | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 3 | Consultas Escritas | Hasta: 06/07/2026 | Hasta Hrs. 10:00 | Dirigidas a: Yessica.montoya@csbp.com.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Hasta: 08/07/2026 | Hasta Hrs.14:30 | Vía Zoom, en la siguiente dirección: ID de reunión: 895 4712 5968 Código de acceso: 689096 Enlace: https://us02web.zoom.us/j/89547125968?pwd=NStuQWVZbUc4bEQyczNLRWFUUjYrdz09 |
| 5 | Inspección Previa | 10/07/2026 | De: 11:00 A 12:00 | Inspección: Calle Reyes Ortiz Edificio Gundlach (Anexo), coordinación con el Ing. Jose Luis Flores Cel. 72503777 |
| 6 | Presentación de Ofertas. | Hasta: 17/07/2026 | Hasta: 14:00 | Presentación Física: Calle Reyes Ortiz Edificio Gundlach Torre Oeste P22 Unidad de Compras |
| 7 | Apertura de Ofertas. | Hasta: 17/07/2026 | Hasta: 14:30 | Vía Zoom, en la siguiente dirección: ID de reunión: 895 4712 5968 Código de acceso: 689096 Enlace: https://us02web.zoom.us/j/89547125968?pwd=NStuQWVZbUc4bEQyczNLRWFUUjYrdz09 |
| 8 | Resultado Del Proceso | 30/07/2026 |  | Notificación a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

| PARTE I INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES |  |
| --- | --- |
| - NORMATIVA APLICABLE | La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Compras y Contrataciones, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº032/2024 del 28 de junio de 2024, a través del presente proceso, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego de Condiciones (PC) |
| - PROPONENTES ELEGIBLES | De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Compras de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar: - Empresas legalmente constituidas en Bolivia. - Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia. |
| - INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | Están impedidos de participar de manera directa o indirectamente en procesos de contratación de la CSBP las personas naturales o jurídicas que: - Tengan proceso legal pendiente de resolución con la Caja de Salud de la Banca Privada. - Cuenten con Resolución de contratos u órdenes de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año, con excepción de aquellos relacionados a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y odontológicos. - Cuenten con Desistimiento a la suscripción de contrato u orden de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año, con excepción de aquellos relacionados a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y odontológicos. - Tengan sociedad con personal de administración, ejecutivos y directores del CSBP. - Que tengan deudas pendientes u obligaciones en mora con la CSBP. - Cuenten con parentesco hasta segundo grado de afinidad o consanguineidad entre los socios, accionistas o ejecutivos representantes del proveedor y los ejecutivos del CSBP, trabajadores con atribución de decisión o que participen directamente en los procesos de contratación y los trabajadores del Área de Administración de la Nacional y Regionales. - Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto. Estar sujeto a un conflicto de intereses como se define a continuación: - Sea una persona natural o jurídica, en forma asociada o no, asesore o haya asesorado a la CSBP en cualquier etapa del proceso de contratación que se lleve a cabo. - Sea una persona natural o jurídica o sus filiales, que haya sido contratada para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios generales a favor de la CSBP, en cuyo caso no podrá prestar servicios de consultoría respecto a los mismos o a la inversa. - Los trabajadores del CSBP, que de cualquier forma participen en un proceso de contratación no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que asuman la condición de proponentes. En ese sentido, se entenderá que existe conflicto de intereses en toda situación o evento en que los intereses personales de los ejecutivos o funcionarios del CSBP interfieren con las atribuciones o deberes que les competen a estos; o los llevan a actuar por motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades en perjuicio de los intereses de la CSBP. Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto |
| - RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE | Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación: - El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a la presente convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración. - Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo. - Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente |
| - NÓMINA DE PERSONAL JERÁRQUICO DE LA CSBP | - Instancia de Aprobación: Lic. Alvaro Chirveches P. Gerente Administrativo Financiero Dra. Maria Luiza Valenzuela Gerente Medico Las autoridades de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son: Lic. Jorge Vargas Rios Gerente General Lic. Alvaro Chirveches Gerente Administrativo Financiero Dra. Maria Luiza Valenzuela Gerente Medico |
| - IDIOMA | La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en idioma español. |
| - MONEDA | Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos. |
| - COSTO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. |
| - NOTIFICACIÓN | Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores, se las efectuará: - En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recibirlas en forma física. - A través de correo electrónico oficial de los participantes. El documento de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío. - En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los incisos a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación. |
| - CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | b) Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación. c) La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP. La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. |
| - SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | La suspensión procederá, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso. Los plazos y actos administrativos se reanudarán desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación. Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación. |
| - ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a: - Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Compras de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PC. - Error en el PC. |
| - RESPONSABILIDAD | En caso de suspensión, cancelación o anulación de cualquier proceso de contratación la CSBP no incurre en responsabilidad alguna respecto de los proponentes afectados con estas decisiones. |
| - MULTAS | La CSBP ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el PROVEEDOR aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total a cancelarse en el mes que corresponda la aplicación de la sanción; esta multa será deducida del pago mensual respectivo. |
| PARTE II ACTIVIDADES PREVIAS, PREPARACIÓN DE LA OFERTA |  |
| - ACTIVIDADES PREVIAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS | - INSPECCIÓN PREVIA El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente PC; en caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato u orden de compra. - CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PEC Los proponentes interesados podrán realizar consultas escritas hasta la fecha señalada en el Cronograma descrito en el presente PC. Las respuestas a las consultas escritas se harán conocer a todos los potenciales proponentes en la Reunión de Aclaración. Las consultas presentadas fuera del plazo establecido no serán aceptadas ni consideradas por ser extemporáneas. - REUNIÓN DE ACLARACIÓN La Reunión de Aclaración se llevará a cabo el día hora señalados en la convocatoria. En la Reunión de Aclaración, los proponentes podrán expresar sus consultas adicionales. Realizada la Reunión de Aclaración, no se aceptará ninguna consulta posterior. Las consultas efectuadas en la reunión de aclaración serán oportunamente publicadas en la página Web de la CSBP, con enmiendas si correspondiera |
| - PREPARACIÓN DE OFERTA | Los potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - Carta de presentación y declaración jurada firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario N°1, en original. - Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario N°2, en original. - Fotocopia simple de los documentos de respaldos requeridos. - BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA: emitida a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, por el monto equivalente al uno por ciento (1.0%) del valor de la propuesta económica presentada, con validez de 90 días calendario computados a partir de la fecha de presentación de propuestas, con característica de renovable, de carácter irrevocable, ejecución inmediata y a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI. Ejecución: esta garantía será ejecutada: - Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas. - Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta. - Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato - Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido. Devolución: esta garantía será devuelta: - Al proponente adjudicado, cuando entregue la garantía de cumplimiento de contrato - A los otros proponentes, una vez suscrito el contrato - Después de la declaratoria desierta de la convocatoria - Cuando la CSBP solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el proponente rehúse aceptar la solicitud. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA - FormularioN°3 Propuesta de Especificaciones Técnicas, en original DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA - La propuesta económica debe ser presentada en el FormularioN°4 Propuesta Económica, identificado en los Anexos de este documento, en original. PROPUESTA PARA ADJUDICACIÓN POR ÍTEMS O LOTES - Para el presente proceso de contratación cuya adjudicación es por ítem, el proponente deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada ítem o lote. |
| - VALIDEZ DE LA PROPUESTA | La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o de Reclamación, la CSBP podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, si éstas fueron solicitadas, para lo que se considerará lo siguiente: - El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiera solicitado. - Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta. - Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta. |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS | Las propuestas deben ser presentadas en horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria. La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los documentos presentados. El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente, con excepción de la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta. No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación. La propuesta debe ser presentada en un EJEMPLAR ORIGINAL Y UNA COPIA DIGITAL. |
| - RECEPCIÓN DE OFERTA | La recepción de ofertas se realizará de forma física. OFERTA FISICA: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente: CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA OFICINA NACIONAL, LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Calle Reyes Ortiz Edificio Gundlach Torre Oeste P 22 Unidad de Compras RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________________________ CÓDIGO: ON-IP-005-2026 PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 14:00 del 17 de julio de 2026 Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma. Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante. El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico. La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. |
| - RECHAZO DE OFERTAS | Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas (hora de la CSBP), NO será recibida. |
| - ACTO DE APERTURA | El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir por zoom o presencialmente, según indique la convocatoria. Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Se dará a conocer el precio de las propuestas económicas. Se dará lectura a los documentos administrativos y técnicos. Se levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar digitalmente la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación. Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando al Comité de Contrataciones declare desierta la convocatoria. |
| - ERRORES NO SUBSANABLES | Es aquel que incide en la propuesta presentada y es objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades: - Propuesta Técnica. - Propuesta Económica. - Garantía de Seriedad de Propuesta, o la presentación de ésta, girada por monto o plazo de vigencia menor al requerido, o emitida en forma errónea, o cuando en lugar de esta se presente póliza de caución, o cuando la garantía presentada cuente con características menores a la requerida o cuando se presente en fotocopia simple. - Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta y el monto verificado por la comisión de calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En el caso de procesos de contratación por ítems o lotes, este 2% establecido es por ítem o lote. - Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas. |
| - ERRORES SUBSANABLES | - Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente PC. - Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada; - Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente PC. - Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas o se consideren beneficiosas para la institución. Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad. Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación. |
| - INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS | La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales: - Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra. - Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada. - Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas. - Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida. - Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el presente PC. - Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita. - Que se encuentre asociadas con personal que haya asesorado en la elaboración del contenido de Especificaciones Técnicas. - Extrabajadores que ejercieron funciones un año antes de la publicación de la convocatoria. - Los proponentes adjudicados que hayan desistido de formalizar la contratación o hubiesen resuelto contrato, orden de compra u orden de servicio no podrán participar hasta un año de la fecha desistimiento, salvo casos de fuerza mayor caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la institución. - Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas. - Si el proponente, a solicitud de la CSBP, no renueva la Boleta Bancaria de Seriedad de Propuesta. - Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PC. |
| PARTE III EVALUACIÓN DE OFERTAS |  |
| - SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN | La calificación de propuestas, se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO |
|  | - EVALUACIÓN (MENOR PRECIO) En sesión permanente y reservada la Comisión de Calificación procederá a evaluar las propuestas presentadas. - Inicialmente, identificarán el Formulario Nº4 de Propuesta Económica, procediendo a verificar las operaciones aritméticas y los datos presentados en este formulario considerando lo siguiente: - Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario Nº 4 y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado. Por tanto, la Comisión de Calificación obtendrá la nueva oferta total de este ítem, multiplicando el precio unitario consignado en el Formulario Nº 4 por la cantidad requerida en ese ítem. El monto resultante, producto de la revisión económica, se denominará Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA). - Si producto de la revisión no se encuentran errores aritméticos, se continuará considerando dicho importe para la evaluación. - Si existiera diferencia entre los precios unitarios en numeral y literal, prevalecerá el literal. - Seguidamente, ordenarán las propuestas en función de los precios identificados, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, el segundo lugar la propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente. Cuando la adjudicación sea por ítems se ordenarán las propuestas en función al precio menor para cada ítem. - Posteriormente, proceden a calificar la propuesta con el MENOR COSTO, ya sea cuando es por el total o para cada ítem, evaluando los documentos legales, administrativos y propuesta técnica presentada, aplicando el método CUMPLE/ NO CUMPLE. - Si el proponente ha omitido la presentación de algún documento legal o administrativo que sea considerado error subsanable, o la Comisión de Calificación requiere aclaración a la propuesta técnica, se solicitará al proponente el mencionado documento o la aclaración correspondiente para que presente dentro del plazo solicitado. La aclaración no debe modificar el contenido de su propuesta. Recepcionado el documento o la aclaración requerida en el plazo establecido, continúa con la evaluación correspondiente. Si en el plazo solicitado el proponente no envía la documentación o aclaración solicitada, la Comisión de Calificación procederá a inhabilitar la propuesta y proceder a la calificación de la siguiente propuesta con menor precio. Si la propuesta que está siendo calificada no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PC, será inhabilitada, excepto cuando esta sea subsanada de acuerdo a procedimiento establecido. En este caso la Comisión de Calificación procederá a la evaluación de la propuesta con el segundo menor precio y así sucesivamente. |
| - PLAZO DE ENTREGA | El plazo del servicio será de un año, con posibilidad de renovación de acuerdo a lo señalado en las Especificaciones Técnicas. |
| - CALIFICACIÓN FINAL | La Comisión de Calificación emitirá el Informe Final de evaluación recomendando la adjudicación a la propuesta mejor calificada, sin que necesariamente sea aquella cuyo precio ofertado y leído en el acto de apertura fue el más bajo. La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de acuerdo a la aplicación del método de calificación |
| - PLAZO DE EVALUACIÓN | La Comisión de Calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo estimado según cronograma. Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados. En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas. |
| - CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓN | El informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: - Modalidad de Contratación. - Antecedentes. - Recepción y apertura de propuestas. - Sistema de Evaluación y Calificación. - Evaluación Administrativa, técnica y económica . - Inhabilitación de las propuestas. - Conclusiones y Recomendaciones de adjudicación o declaratoria desierta. - Nómina de los proponentes y precios ofertados - Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes. |
| - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN | Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada: - Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrada en SEPREC. - Testimonio de Poder registrado en SEPREC, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde). - Matrícula de Inscripción en SEPREC, vigente. - Número de Identificación Tributaria (NIT). - Cédula de Identidad vigente del representante legal. Para empresas Unipersonales: - Testimonio de Poder Registrado en SEPREC, que faculte al Representante Legal a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario. - Matrícula de Inscripción en SEPREC, vigente. - Número de Identificación Tributaria (NIT). - Cédula de Identidad vigente del Representante Legal o propietario. Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda. |
| - DECLARATORIA DESIERTA | Se declarará desierta una convocatoria si se produce alguna de las siguientes causales: - Si no se hubiese recibido ninguna propuesta. - Si como resultado del proceso de calificación, ningún proponente hubiese cumplido con lo exigido en el PC. - Si las ofertas económicas excediesen el presupuesto determinado para la contratación, salvo que la Comisión de Calificación con la sustentación necesaria, recomiende la adjudicación, previa modificación del presupuesto. |
| - CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO | La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es información confidencial de la Comisión de Calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo éste será de carácter público |

| PARTE IV SUSCRIPCION DE CONTRATO |  |
| --- | --- |
| - GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | Tiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Su monto debe ser equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato y vigente desde la fecha fijada para la firma del contrato hasta días calendario posteriores al mismo, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda. Esta garantía será devuelta, cumplido el plazo de validez de la misma (90 días calendario), existiendo conformidad de la Unidad Solicitante. La CSBP ejecutará esta garantía por incumplimiento de las cláusulas específicamente pactadas en el contrato o cuando el proveedor no cumpla con la renovación en el plazo señalado por la CSBP. |
| - GARANTIA BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIO Y/O EQUIPO | Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando la entidad lo considere necesario. El monto de esta garantía será del uno punto cinco por ciento (1,5%) del monto total del contrato. Se debe entregar al momento de la recepción del equipo. Esta garantía será devuelta, cumplido el plazo de validez de garantía de equipo más 30 días calendario (395 días calendario), existiendo conformidad de la Unidad Solicitante. Para esta garantía no se aceptará la retención de pagos para cubrir el monto requerido. |
| 35. PRESENTACION DE DOCUMENTOS | El proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, computables a partir de la notificación de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada declarados en su propuesta. La CSBP, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo. Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado a través de la Instancia de aprobación del proceso de, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones. Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la garantía de seriedad de propuesta. |
| 36. MODIFICACIONES AL CONTRATO | Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. |
| 37. CANAL DE DENUNCIAS | En caso de que el proponente considere que existe algún tipo de irregularidad, puede realizar una denuncia al correo denuncias.csbp@csbp.com.bo. |

ANEXOS

| PARTE V FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA |  |
| --- | --- |
| FORMULARIO 1 | CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES |
| FORMULARIO 2 | IDENTIFICACION DEL PROPONENTE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE “ASOCIACIONES ACCIDENTALES” |
| FORMULARIO 3 | PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| FORMULARIO 4 | PROPUESTA ECONÓMICA |

FORMULARIO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

Lugar y fecha________________________

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente. -

Ref.:  ON-IP-005-2026 COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA (GRUPO ELECTRÓGENO) PARA EL DATA CENTER DE LA OFICINA NACIONAL - (PRIMERA CONVOCATORIA)

A nombre de (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la Invitación de referencia, por lo que:

- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de este documento

- Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos.

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los siguientes documentos.

*Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

a)	Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.

b)	Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

c)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

d)	Número de Identificación Tributaria (NIT).

e)	Cédula de Identidad vigente del Representante Legal.

*Para empresas Unipersonales

a)	Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.

b)	Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

c)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

d)	Número de Identificación Tributaria (NIT).

e)	Cédula de Identidad vigente del representante legal o propietario.

Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de ………(indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

- Nombre o razón social  _______________________________________

- Dirección principal ___________________________________________

- Ciudad _______________________ País ________________________

- Teléfonos ___________________Celular: ______________

- Fax  ___________________________________

- Número de Identificación Tributaria (NIT) _________________________

- Dirección electrónica _________________________________________

- Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________

- Nombre del representante legal _________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

____(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

- Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*

- Denominación de la Asociación Accidental____________________________

- Asociados

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental

_________(colocar número, lugar y fecha)_________

- Nombre de la empresa líder ________________________________________

- Dirección principal _______________________________________________

- Ciudad _______________________ País _____________________________

- Teléfonos ______________________________

- Fax  ___________________________________

- Dirección electrónica _____________________________________________

- Nombre del representante legal de la asociación accidental

______________________________________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

_______________________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

- Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas.

FORMULARIO N° 3

PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM GRUPO ELECTROGENO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| GRUPO ELECTROGENO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) (Debe detallar los requisitos necesarios que le permitan definir clara y suficientemente las características del bien como: cantidad, material del bien, dimensión de partes y de todo el bien, componentes, rendimiento, potencia, voltaje, instalación eléctrica del bien, encendido y apagado, tipo de combustible, fisicoquímicos, nutricionales, sustancias activas, sustancias inertes, aditivos en el bien, ingredientes, etc.) |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (especificar) |  |  |  |  |
| 4. Potencia nominal de emergencia STP: 72KVA o superior |  |  |  |  |
| 5. Potencia efectiva a 3650 m.s.n.m.: 66KVA o superior (Adjuntar documento de cálculo de potencia efectiva emitido por fábrica) |  |  |  |  |
| 6. Parámetros Eléctricos de Salida: Trifásico 400V, frecuencia 50z (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 7. Capacidad del tanque: Mínimo 130 litros para una autonomía de 8 horas al 100% de carga en modalidad STP. (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 8. Capacidad de la batería de arranque: Sistema de batería de 12V con capacidad mínima de 80Ah o superior (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 9. Cabina insonora: El equipo deberá contar con cabina insonora |  |  |  |  |
| 10. Configuración del Motor: - Grado de desempeño: G2 o equivalente industrial - Método operativo: Cuatro tiempos o superior - Tipo de combustible: Diésel - Sistema de refrigeración: Líquido mediante circuito cerrado por agua y mezcla anticorrosiva/anticongelante adecuado para la operación del equipo. - Sistema de inyección: Directa o superior - Sistema de aspiración: Turboalimentado o superior - Número de cilindros: 4 en línea o superior - Cilindrada: mínimo 3.8 litros o superior - Regulación: Electrónica (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 11. Configuración del Alternador: - Número de fases: Trifásico - Protección: IP23 o superior - Aislamiento: Clase H o equivalente. - Calentamiento: Clase H o equivalente - Cos φ: 0.8 - Frecuencia: 50Hz - Acoplamiento: Flex plate o equivalente - Distorsión de onda sin carga: <3.5% - Distorsión de onda con carga: <5% - Número de devanados: 6 - Soporte: Monopalier o equivalente (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 12. Características del controlador: El controlador deberá mínimamente monitorear los siguientes parámetros: - Intensidad - Frecuencia - Valores RMS - Nro. de eventos registrados - Reloj Integrado - Protección PIN - Hora de funcionamiento del motor - Sobrecarga - Fallo de parada, fallo de arranque y fallo en alternador de carga en baterías - Nivel de combustible - Alarma de baja velocidad del motor - Alarma de alta temperatura del motor - Alarma de baja presión de aceite - Alarma de fallo de arranque - Alarma de fallo de parada (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (especificar) |  |  |  |  |
| 4. Características del sistema de transferencia: - Sistema de conmutación: 4 polos basada en Interruptores Seccionadores bajo carga. Back to Back. - Corriente nominal: (especificar) - Voltaje nominal de fase: 400VAC - Tensión de resistencia de impulso nominal (circuito de potencia): Mínimo 6kV hasta 10kV o superior - Resistencia a cortocircuito protegida por fusible según norma IEC 60947-3 a 415V: 100kA o superior - Cantidad de posiciones: 3 (tres) posiciones I-0-II - Cumplimiento general de la norma IEC 60947-3 - Operación de emergencia manual con mando externo: El equipo deberá contar con un mando externo para transferencia manual - Opción de bloqueo en las 3 (tres) posiciones: Mandatorio - Monitoreo de parámetros eléctricos: Potencia, Energía, Voltajes, Corrientes, Frecuencia. - Doble alimentación: El equipo deberá contar con una doble alimentación para su energización (prioritaria y de emergencia) - Arranque periódico: El equipo deberá contar con una opción de programación de arranque programado (podrá ser ejecutado indistintamente desde el equipo ATS Y/O desde el panel de control digital del Generador de Energía) - "Sistema de Monitoreo y Vigilancia Remota: La solución propuesta deberá contemplar la capacidad de vigilancia y monitoreo remoto de las principales variables del sistema (visualización del estado y posición de las fuentes, medidas principales y extracción del registro de últimos eventos con fecha, mínimamente). | (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| No se aceptarán equipos reacondicionados y el proponente debe ser Representante Autorizado en Bolivia por parte de fábrica (Especificar y adjuntar respaldo) |  |  |  |  |
| Protocolo Obligatorio de Pruebas de Funcionamiento y Carga (In Situ): Previo a la suscripción del Acta de Recepción y Conformidad, el proveedor adjudicado deberá ejecutar y certificar en presencia del personal de Infraestructura Tecnológica las siguientes pruebas en el Edificio Gundlach: - Prueba de Arranque y Transferencia Automática en Vacío: Validación del tiempo de respuesta del Generador y del Sistema de Transferencia Automática simulando un corte general de la red pública. - Prueba de Operación con Carga Real: Operación continua del Grupo Electrógeno soportando el 100% de la carga activa del Data Center (incluyendo servidores y sistemas de aire acondicionado) por un periodo mínimo continuo de dos (2) horas, verificando la estabilidad de la frecuencia (50 Hz) y el voltaje (400V/230V). Todos los costos de consumibles e instrumental técnico de medición necesarios para la realización de estas pruebas (incluyendo el diésel consumido durante las mismas), el cual debe ser repuesto para dejar el tanque lleno al finalizar) correrán por cuenta exclusiva del proveedor. (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Describa la dirección y teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá brindar una sesión de capacitación técnico-operativa (mínimo de 2 horas) dirigida al personal de la Unidad de Infraestructura Tecnológica de la Oficina Nacional. Esta capacitación debe realizarse in situ tras la puesta en marcha del equipo y debe cubrir obligatoriamente: operación del módulo de control digital, interpretación de alarmas o fallas, arranque/parada manual de emergencia. (Especificar y manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CONDICIALCANCE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MODALIDAD LLAVE EN MANO |  |  |  |  |
| A. MODALIDAD LLAVE EN MANO |  |  |  |  |
| El proponente adjudicado se obliga a la entrega de la solución bajo la modalidad "LLAVE EN MANO", completamente instalada, configurada y puesta en marcha en el Data Center - Edificio Gundlach. - Inspección Previa Obligatoria Requerida: Con el fin de garantizar que las propuestas económicas se ajusten con total exactitud a la realidad física del sitio, los proponentes tendrán la obligación estricta de realizar una inspección técnica previa en el Edificio Gundlach, en coordinación con la Unidad de Infraestructura Tecnológica. No se aceptarán reclamos, solicitudes de adendas económicas, ni ampliaciones de plazo posteriores por desconocimiento de las condiciones del lugar. - Responsabilidad Civil y Desmontajes: La propuesta económica del proponente debe contemplar obligatoriamente todas las obras civiles menores, anclajes, adecuaciones de ductos, pasamuros, y el movimiento o desmontaje temporal de cualquier equipamiento institucional que llegue a perjudicar o interferir en la ruta de ingreso, izaje y montaje del nuevo grupo electrógeno. Al finalizar los trabajos, cualquier equipo movido deberá ser restituido a su posición original operativa. - Preservación e Integridad de la Infraestructura: Todos los trabajos de transporte, acarreo y montaje deben ejecutarse sin afectar en lo más mínimo la integridad estructural o estética del edificio, pasillos, losas ni muros. - Continuidad Operativa de Aires Acondicionados: Se exige de forma mandatoria que durante las fases de adecuación, tendido de acometidas y montaje, el proveedor adopte todos los resguardos técnicos para garantizar que los sistemas de aire acondicionado de confort permanezcan completamente operativos y funcionales, cualquier daño o paro accidental en el sistema de climatización provocado por el proveedor será refaccionado y resarcido bajo su total cuenta y costo. - Provisión de Combustible para Puesta en Marcha: El proponente adjudicado deberá suministrar e incluir dentro de su oferta económica el primer llenado al 100% de la capacidad total del tanque de combustible (Tanque Lleno con Diésel Grado Industrial). Este volumen será utilizado para las pruebas de carga reales durante la recepción técnica y deberá quedar como reserva operativa total a favor de la institución una vez entregado el bien. (Especificar y Manifestar Aceptación). (Especificar y Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| Hasta 60 días calendario, el plazo será contabilizado a partir de la entrega de la Suscripción de Contrato (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía de proveedor: El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP. (Manifestar aceptación) (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| Garantía de fabrica: Los equipos deben contar con garantía de la Marca de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP Adjuntar certificado de garantía o documento equivalente por parte del fabricante de los equipos. (Manifestar aceptación) (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra emisión de factura y conformidad por parte de la CSBP |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| (Se debe realizar una coordinación previa con la unidad de BBySS e Infraestructura antes de la entrega de los bienes) |  |  |  |  |
| 1 equipo deberá ser entregado en las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada Oficina Nacional |  |  |  |  |
| F. OTROS |  |  |  |  |
| - El proveedor deberá contar con una experiencia de por lo menos 3 ventas de equipos de similares características. Presentar respaldos demostrables (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS) |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

- Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas.

FORMULARIO N° 5

PROPUESTA ECONÓMICA

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARO Bs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERADOR DE ENERGÍA (GRUPO ELECTRÓGENO) | 1 |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

- Se tiene establecido que al momento de ingresar los datos económicos tanto para los precios unitarios y totales se tiene que utilizar 2 decimales, esto para evitar errores al momento de realizar la evaluación económica.

MODELO DE CONTRATO

Cite: ______________________/202__

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

Conste por el presente documento privado, un CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE:  ______________________________, que previo reconocimiento de firmas y rúbricas, será elevado a documento público, que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA. (PARTES). Son partes del presente Contrato:

1.1 La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA – ______________________,

representada legalmente por ______________________, quien es mayor de edad, con capacidad de obrar, con Cédula de Identidad N°___________ expedida en ________, que actúa como ___________________ y el Dr. __________________, quien es mayor de edad, con capacidad de obrar, con Cédula de Identidad N° _______________  expedida en _____________, que actúa como _____________________, ambos con domicilio en _______________, con las facultades conferidas en el Testimonio Nº0_____/202__ de ___ de ______ de 202_, por el cual se les otorga Poder General/Especial, Amplio, Suficiente y Expreso por ante la Notaria de Fe Pública de Primera Clase No. ___ del Distrito Judicial de ____________, a cargo de la ___________________ de la ciudad de _________________, que en lo sucesivo se denominará CSBP _______________.

1.2 La Empresa ____________________________, con matrícula de comercio Nº

__________________, N.I.T. ________________, con domicilio legal en calle ________________ N° ___________, de la ciudad de ________________, representada legalmente por ____________________ con C.I. ____________, en mérito del Poder registrado en Testimonio Nº ___________ de ________ de ________de 20__________, que en adelante se denominara PROVEEDOR¨.

A los efectos del presente Contrato, las personas jurídicas identificadas en los numerales 1.1. y 1.2. anteriores, podrán denominarse en su conjunto como PARTES y de manera individual como PARTE.

SEGUNDA. (ANTECEDENTES).

2.1 En cumplimiento del Reglamento de Compras de la CSBP aprobado mediante Resolución N° _______ del H. Directorio de la CSBP, de ___ de ______ de 202__, se

ha llevado a cabo el proceso de contratación en la modalidad________________ ,forma

de adjudicación:_________________ y método de evaluación_____________

denominado:___________________________(_____________ Convocatoria).

2.2	En fecha ______ de _______ de 20___, la Comisión de Calificación emitió el

Informe de Calificación Final y Recomendación N°  _______________en el que se

indica que corresponde la adjudicación en favor de ___________________ por haber

cumplido con lo requerido por la entidad.

2.3	Mediante Nota CITE: _________________, de __ de ________ de 202___, se

ha notificado al PROVEEDOR con la adjudicación del proceso.

2.4	En atención a la instrucción de registrada mediante Hoja de Ruta

______________, se procede a elaborar el presente Contrato bajo el tenor de las

siguientes cláusulas y condiciones.

TERCERA: (DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO) Forman parte del presente contrato, sin necesidad de transcripción, los siguientes documentos:

3.1 Certificación Presupuestaria/Certificado de Aprobación de Gasto ___________

3.2 Pliego de Condiciones/Especificaciones Técnicas

3.3 Propuesta Técnica y Económica adjudicada.

3.4 Informe de Comisión de Calificación Final y Recomendación _________

3.5  Nota de Adjudicación _______________

CUARTA. (OBJETO).

El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones para la ADQUISICIÓN DE ______________________, de acuerdo al siguiente detalle, que en adelante se denominara como el BIEN o LOS BIENES:

| N° ITEM | DETALLE | CANT. | PLAZO ENTREGA | PRECIO UNITARIO EN Bs | TOTAL, Bs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

QUINTA. (CONDICIONES GENERALES).

Las condiciones en cuanto a calidad, plazos, recepción y demás características de la adquisición del BIEN o LOS BIENES, que deberá cumplir el PROVEEDOR, son las que se encuentran debidamente detalladas en las Especificaciones Técnicas de esta adquisición y en la Propuesta presentada y adjudicada, mismas que forman parte del presente Contrato y deberán ser cumplidas a cabalidad.

SEXTA. (PRECIO Y FORMA DE PAGO).

La CSBP, cancelará un precio total de Bs. ______________(__________________ _0/100 BOLIVIANOS), previa presentación de la factura y de la nota o acta de recepción firmada y sellada por el responsable de la CSBP.

El pago se efectuará mediante cheque y/o transferencia bancaria a nombre del representante legal del PROVEEDOR.

SEXTA. (PLAZO).

El PROVEEDOR deberá hacer entrega del BIEN o LOS BIENES adquiridos por la CSBP en el plazo descrito en la CLAUSULA CUARTA del presente documento, plazo que se computará a partir del día de la firma del presente Contrato.

SEPTIMA. (COORDINACION).

El PROVEEDOR, a través de su representante legal, se compromete a coordinar y absolver consultas y observaciones relacionadas a la ejecución del presente Contrato. Para el efecto, se realizarán las reuniones de coordinación que se consideren convenientes a criterio de la CSBP, en la que participarán además del representante legal del PROVEEDOR y del personal técnico de la CSBP, el personal que las Partes consideren pertinente.

OCTAVA. (RESPONSABILIDADES).

La CSBP ha adjudicado la presente adquisición en favor del PROVEEDOR, basándose en los antecedentes de calidad, responsabilidad, experiencia y prestigio del PROVEEDOR, por lo que éste se compromete al cumplimiento del objeto del presente Contrato en óptimas condiciones, principalmente, en cuanto a la calidad, origen, vigencia y estado del BIEN, no pudiendo transferir o subrogar a terceros las obligaciones asumidas.

NOVENA. (MULTAS).

La CSBP ante el incumplimiento del PROVEEDOR respecto de las obligaciones asumidas en este Contrato, aplicará una multa equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) del importe correspondiente al BIEN, por cada día de atraso en la entrega.

DECIMA. (GARANTIAS).

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

10.1	El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y la fiel ejecución del presente Contrato, en todas sus partes, con la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato N° ____________ por un monto de Bs_______(____________ _0/100 BOLIVIANOS), emitida por el BANCO _____________, con vencimiento al __ de _______ de 202__, a la orden de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA por el siete por ciento (7%) del valor total del Contrato.

10.2	El importe de dicha garantía, en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la CSBP sin necesidad de trámite o acción judicial alguna, solamente a su simple requerimiento ante la entidad financiera que emitió la garantía.

10.3	El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la CSBP, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma, bajo su responsabilidad.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR en cumplimiento a normas de la CSBP, garantiza el Buen Funcionamiento del equipamiento con la Boleta de Garantía a Primer Requerimiento N° __________ por un monto de Bs_________ (___________ __/100 BOLIVIANOS), emitida por el BANCO ________________, con vencimiento al __ de ________ de 202_, a la orden de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA por el equivalente al 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto total del presente Contrato.

GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

El PROVEEDOR en cumplimiento a normas de la CSBP, garantiza la correcta inversión de anticipo con la Boleta de Garantía a Primer Requerimiento N° __________ por un monto de Bs_________ (___________ __/100 BOLIVIANOS), emitida por el BANCO ________________, con vencimiento al __ de ________ de 202_, a la orden de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA por el equivalente al 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto total del presente Contrato.

GARANTIAS ADICIONALES

El PROVEEDOR brinda las siguientes garantías adicionales establecidas en la propuesta adjudicada, las cuales se encuentran respaldadas con cartas notariadas/documentos de fecha _______ de _________ de 202___, emitidas en el marco de la propuesta adjudicada:

- Garantía 1: …………..

- Garantía 2: …………..

DÉCIMO PRIMERA. (RESOLUCION).

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

11.1	Por Cumplimiento de Contrato:  De forma normal, tanto la CSBP como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él; aspecto que se hará constar por escrito, mediante el Certificado de Cumplimiento de Contrato emitido por la CSBP, a requerimiento del PROVEEDOR.

11.2	Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso, la CSBP podrá resolver el presente Contrato de manera unilateral y sin necesidad de intervención judicial de ninguna naturaleza, por las siguientes causales:

a)	Disolución de la empresa del PROVEEDOR.

b)	Quiebra declarada de la empresa del PROVEEDOR.

c)	Suspensión de la provisión sin justificación por parte del PROVEEDOR.

d)	Incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas de la provisión sin que el PROVEEDOR haya tramitado ante la CSBP la ampliación de plazo.

e)	Si el PROVEEDOR entrega un BIEN no adjudicado en calidad de sustitución, cambio o reemplazo, no autorizado por la CSBP.

f)	A exclusiva decisión de la CSBP, cuando los montos acumulados por concepto de multas sean iguales o superiores al 10% del valor total del Contrato.

g)	De manera obligatoria, cuando la suma de las multas acumuladas alcance al 20% del valor total del Contrato.

11.3	Reglas aplicables a la Resolución: Para proceder a la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la CSBP dará aviso escrito mediante carta notariada al PROVEEDOR de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del contrato, la CSBP expresará por escrito su conformidad a la solución y la nota de intención de Resolución será retirada.

11.4.	Por mejor decisión administrativa adoptada por la CSBP, comunicada al proveedor con 30 días de anticipación.

DECIMO SEGUNDA. (IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).

La CSBP ni el PROVEEDOR serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones respectivas, en caso de eventos conceptuados como fortuitos o fuerza mayor.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendio, inundaciones y otros desastres naturales).

Se refuta como caso fortuito, al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Cualquier suspensión de la ejecución en estos casos, será limitada al periodo en que la causa o sus consecuencias existieren. Si la imposibilidad resultante permaneciera por más de 30 días hábiles, cualquiera de las PARTES podrá optar por la resolución del Contrato, quedando en este caso obligadas las PARTES al cumplimiento de las obligaciones recíprocamente debidas hasta la fecha del comienzo de dicha imposibilidad.

DECIMO TERCERA. (MODIFICACIONES AL CONTRATO).

La CSBP, podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión, siempre que no afecten la esencia del presente Contrato y, con tal propósito, tendrá la facultad para solicitar por escrito al PROVEEEDOR, el incremento, modificación del contrato, así como la ampliación del plazo por necesidad institucional debidamente justificadas. Las referidas modificaciones, se realizará a través del contrato modificatorio correspondiente. Las causas modificatorias deben ser sustentadas por informes técnicos y legales.

El contrato modificatorio sólo admite el incremento o la disminución hasta el diez (10) por ciento del precio originalmente convenido en el Contrato. En caso de que signifique una disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El Contrato Modificatorio, debe ser emitido y suscrito en forma previa a la ejecución de la modificación, por lo que no constituye un documento regularizador.

El incremento, modificación o reducción en la cantidad del BIEN, así como la existencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, necesidad institucional o suspensión de la provisión del BIEN, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, debiendo establecerse de forma clara el lapso de la ampliación.

DECIMO CUARTA. (OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN). –

Los materiales producidos e información a la que tuviere acceso el PROVEEDOR contratado durante o después de la suscripción del contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación sin previa autorización de la CSBP.

DECIMO QUINTA. (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). –

1. En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente Contrato, LAS PARTES acudirán a los términos y condiciones del presente Contrato, a la Propuesta Adjudicada y a los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en ese orden de preferencia.

2. Todo litigio, conflicto, diferencia, discrepancia, cuestión, reclamación, interpretación o controversia resultante u originada en la ejecución del el presente Contrato, será resuelta en la vía de la Conciliación convencional entre partes o mediante el Arbitraje. Si la vía de conciliación no resuelve  el conflicto en el plazo de 15 días calendario computables a partir del inicio de la etapa de conciliación, se agotará esta vía de forma automática  y se activará la fase de Arbitraje.

Se acuerda que el Arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de (La Paz – Bolivia) y será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje que la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA (CSBP) elija. El Arbitraje se desarrollará en idioma español y dentro de jurisdicción y normativa boliviana.

Las PARTES hacen constar expresamente su compromiso irrevocable de cumplir el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente y desistiendo anticipadamente al recurso de anulación del Laudo Arbitral.

Ningún proceso de conciliación o arbitraje planteado por las partes podrá suspender las obligaciones de cumplimiento de este Contrato por el PROVEEDOR salvo acuerdo de PARTES.

DECIMO SEXTA (DOMICILIO).

Las Partes, para todas las incidencias del presente Contrato, constituyen como domicilio especial, a efecto de su notificación:

- CSBP - _______________________________.

- El PROVEEDOR declara domicilio legal en ________________________.

DECIMO SEPTIMA. (DE LOS GASTOS NOTARIALES).

El PROVEEDOR se obliga a cancelar los gastos emergentes del reconocimiento de sus firmas en el presente Contrato ante Notario de Fe Pública.

DECIMO OCTAVA. (ACEPTACION).

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, las Partes firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y valor legal, en la ciudad de ________, el _______ del mes de ______del año dos mil veintitrés.

_______________________________             _________________________

PROVEEDOR                                                   CSBP