


           



		MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 4: MANTENIMIENTO AIRE DE PRECISION


	REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL SERVICIO
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL SERVICIO
	
	
	
	

	Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo a 1 equipo de Aire de
                              Precisión
	
	
	
	

	Revisión del módulo evaporador y condensador (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Revisión de parámetros de configuración (seteo) (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Revisión de eventos del equipo. (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Revisión y medición de presiones del circuito de refrigeración (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Carga de refrigerante si fuera necesario (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Revisión de ductos que proveen agua al humidificador (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Revisión de ductos de desagüe (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Ajustes mecánicos de pernos, acoples y abrazaderas.
	
	
	
	

	Medición de presiones, temperatura de control y parámetros
eléctricos (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Revisión y limpieza de filtros y condensador externo (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Revisión de ventilador del condensador (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Reset de tarjeta de red WIB8000 (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Cambio de filtro, debe incluir el repuesto original (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Cambio de contactor del compresor, debe incluir el repuesto si es necesario (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	B. EQUIPO 
	
	
	
	

	El equipo al que se brindara el mantenimiento es un equipo STLUZ modelo CCD181A de 60000 BTU
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	C. ASISTENCIA TÉCNICA
	
	
	
	

	El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación durante dure la garantía del mantenimiento.
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	La Empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. 
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
	
	
	
	

	A.  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
	
	
	
	

	1. Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia de 2 mantenimientos mínimamente en el servicio de soporte de equipos de aires. (ADJUNTAR RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS REALIZADAS)
	
	
	
	

	IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
	
	
	
	

	A. PLAZO
	
	
	
	

	El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder.
La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía)
	
	
	
	

	C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
	
	
	
	

	El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	D. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	 La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	F. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	CONTRA ENTREGA
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