## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | OFICINA NACIONAL
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA COMPRA DE UPS PARA SERVIDOR
|  |  |  | Proceso de Compra Comparacion de Propuestas |  |  |  |  | ON-CP-010-2022
|  |  |  | La Paz | Mayo 2022
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
1 | 1 |  | UPS PARA SERVIDOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca | Especificar
Modelo | Especificar
País | Especificar
Capacidad | 20 KVA mínimamente.
Entrada | Configurable en rangos desde: Monofásico 220/240 VAC (1 fase + neutro + Tierra), trifásico 380/400/415 VAC (3 fases + neutro + Tierra).
Frecuencia de entrada | detección automática entre 40 – 70 Hz
Salida | Configurable en rangos desde: Monofásico 220/240 VAC (1 fase + neutro + Tierra), trifásico 380/400/415 VAC (3 fases + neutro + Tierra).
Frecuencia de salida | 50/60 Hz ajustable por el usuario.
Distorsión de voltaje de salida | Debe ser menor o igual a 5%.
Conexiones de salida | EC C19 IEC C19
Tipo de forma de onda | Onda senoidal
Topología | Online de doble conversión.
Funcionamiento con sobrecarga | 1 min:125% 30 segundos: 150%
Derivación | Bypass estático integrado, derivación interna (automática y manual), derivación externo opcional.
Panel de control | Deberá tener una pantalla LCD para configuración del equipo.
Interruptor de emergencia (EPO) | El UPS deberá contar con características de desconexión de emergencia (EPO).
Puerto interfaz | RJ-45 10/100 Base-T, Debe incorporar una tarjeta SNMP para monitoreo
Alarmas | Los equipos ofertados deben mostrar alarmas sonoras y visibles configurables.
Tipo de batería | Especificar
Voltaje nominal de la batería | +/- 192 V (con referencia a neutro).
Vida útil de la batería | De 3 años o superior
Tiempo de autonomía del banco de baterías | Se debe tener mínimamente quince (15) minutos de autonomía al 50% de la carga.
Accesibilidad para servicio y mantenimiento | El equipo ofertado (UPS) deberá ser monolito o instalado en modo RACK, por tanto, todos los aditamentos e infraestructura deberán ser provistos por la empresa ofertante y permitir un acceso frontal y posterior para tareas de servicio y mantenimiento.
Inspecciones y pruebas | No se aceptarán equipos reacondicionados y el modelo del equipo deberá estar registrado en la página web del fabricante con las características ofertadas.
Instalación | Las unidades UPS deberán ser instaladas bajo la modalidad llave en mano en la sala CPD conforme lo siguiente: Se deberá realizar una inspección previa para la instalación. La instalación debe realizarse de acuerdo a normas eléctricas y de seguridad industrial. La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado, capacitado en el manejo del equipo. Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad. Deberá contemplar todos los accesorios necesarios para la instalación. Para la instalación los materiales a utilizarse deben ser de primera calidad.
2 | ADECUACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA DE UPS
2.1 | Se debe realizar la adecuación al actual tablero de transferencia de UPS para la instalación de disyuntores, llaves, etc. Que se requiera para la distribución de energía a los tableros de bypass
Capacidad máx. tablero. | 3Փ-380/220V-40A-3F/N+T.
Llave de transferencia | de 2 posiciones
Conductores eléctricos | El proveedor deberá hacerse cargo de la instalación de la totalidad del cableado requerido para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del UPS. Todo el cableado empleado deberá estar dimensionado para soportar la potencia nominal del equipo. El cableado deberá incluir: - Cableado de la alimentación al UPS desde el tablero de transferencia hasta los bornes de entrada de la UPS - Cableado eléctrico de la salida de la UPS a la llave de transferencia ubicada en el tablero de transferencia. - El cableado eléctrico deberá estar identificado (fases R, S, T, neutro N y Tierra PE) etiquetado en los puntos de entrada y salida). - Se debe contemplar una barra de conexión a tierra en el tablero de transferencia.
Canalización | El cableado de entrada y salida a la UPS deberá ser llevado por bandejas existentes, y el cableado del tablero de transferencia a la carga deberá ser mediante canalizaciones sugeridas manteniendo la estética del ambiente.
Instalación | La empresa proveedora deberá realizar la instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:  Se deberá realizar una inspección previa para la instalación.  El diseño e instalación debe realizarse de acuerdo a normas eléctricas y de seguridad industrial (especificar).  La instalación debe ser realizada por personal capacitado.  Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.  Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad.  Para la instalación del tablero de transferencia se reutilizará el gabinete existente.  Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal.  Se deberá distribuir y etiquetar los circuitos del tablero de distribución principal utilizando las protecciones existentes.  La instalación del tablero debe incluir la provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación, todos los materiales y accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.  Para la instalación los materiales a utilizarse deben ser de primera calidad.
3 | INSTALACION DE TABLEROS BYPASS
Cantidad | 2
Capacidad máx. tablero | 3Փ-380/220V-40A-3F/N+T.
Llave de transferencia | de 2 posiciones (especificar)
Conductores eléctricos | El proveedor deberá hacerse cargo de la instalación de la totalidad del cableado requerido para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del UPS. Especificar Todo el cableado empleado deberá estar dimensionado para soportar la potencia nominal del equipo. El cableado deberá incluir: - Cableado de la alimentación al UPS desde el tablero regulado, hasta los bornes de entrada de la UPS. - Cableado eléctrico de la salida de la UPS al tablero regulado. - El cableado eléctrico deberá estar identificado (fases R, S, T, neutro N y Tierra PE) etiquetado en los puntos de entrada y salida).
Canalización | El cableado de entrada y salida a la UPS deberá ser llevado por bandejas existentes, y el cableado del tablero regulado a las cargas (sala 1 y 2) deberá ser mediante canalizaciones sugeridas manteniendo la estética del ambiente.
Instalación | La empresa proveedora deberá realizar la instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:  Se deberá realizar una inspección previa para la instalación.  El diseño e instalación debe realizarse de acuerdo a normas eléctricas y de seguridad industrial (Especificar).  La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado, capacitado en el manejo del equipo.  Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.  Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad.  El sistema de bypass debe permitir realizar mantenimientos a la UPS sin interrumpir la alimentación eléctrica de la carga de TI.  Todo el material eléctrico empleado deberá estar dimensionado para soportar una corriente de al menos el valor nominal.  Se deberá distribuir y etiquetar los circuitos del tablero de distribución principal utilizando las protecciones existentes.  La instalación del tablero debe incluir la provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación, todos los materiales y accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.  Para la instalación los materiales a utilizarse deben ser de primera calidad.
4 | TRASLADO DE AIRE SPLIT
Traslado de Aire | Se deberán entregar los bienes con instalación completa y puesta en marcha de un aire split, tomando en cuenta lo siguiente:  La ubicación del traslado del aire acondicionado estará en el ambiente donde se encuentra la sala de servidores  Para la alimentación del aire acondicionado se deberá instalar un punto de toma eléctrica nema.  Se debe redistribuir el circuito del aire acondicionado en el tablero principal, utilizando las protecciones existentes.  La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada.  El traslado y la instalación deberá ser realizada por personal especializado.  El Proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación del equipo.  Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad.  Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del Proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. Deberá incluir todos los materiales y accesorios necesarios para el traslado e instalación.
5 | DOCUMENTACIÓN, CAPACITACION Y PRUEBAS
Documentación | A la finalización de la instalación el proveedor deberá entregar un informe final (impreso y en formato digital) con la siguiente información: - Ficha técnica del equipo provisto. - Manual del equipo provisto. - Otros aspectos relevantes relacionados a la instalación del sistema. -Planos eléctricos, diagrama unifilar (impreso en el tablero). -Detalle del material eléctrico utilizado en la instalación con sus características (disyuntores, conductores eléctricos, etc.) -Memoria de cálculo del dimensionamiento del material eléctrico utilizado en la instalación. -Reportes de medición del análisis de calidad de la red eléctrica el tablero de por los menos 2 días
Capacitación | Se debe incluir la capacitación para el personal del área técnica. La capacitación debe ser impartida por el personal especialista y llevarse a cabo en instalaciones. El tiempo de capacitación será por un tiempo mínimo de 2 Hrs. Se deberán entregar certificados de la capacitación emitidas por la empresa proponente.
Pruebas | Una vez que el Proveedor concluya la instalación, se deberán realizar pruebas, con la presencia y la conformidad del personal técnico bajo las siguientes consideraciones: -Se deberá realizar configuraciones y pruebas de corte de energía en el circuito de alimentación de la UPS. -El proveedor deberá realizar pruebas de autonomía del equipo provisto hasta un 20%de carga
Autorización | El proponente deberá contar con la autorización correspondiente para poder comercializar el producto ofertado en territorio boliviano, presentar documento emitido por el distribuidor autorizado.
Experiencia general | Para garantizar la disponibilidad del data center al momento de la instalación, el proponente deberá contar con al menos 3 años de experiencia en instalación o mantenimiento de la especialidad eléctrica de data center (adjuntar facturas y/o contratos de respaldo). La empresa proponente deberá contar con la Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente. (Adjuntar Fotocopia).
Lugar de entrega e instalación | Caja de Salud de la Banca Privada Oficina Nacional ubicada Ciudad de La Paz en la Calle Federico Zuazo, Esq. Reyes Ortíz, Edif. Torrez Gundlach, Torre Oeste, piso 2.
Tiempo de entrega | 30 días hábiles a partir de la firma de contrato.
La presente propuesta debe ser presentada como plazo maximo hasta el día viernes 13 de mayo a horas 14:00 pm vía correo electrónico a la dirección: daniela.hurtado@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas Calle Federico Zuazo Esq. Reyes Ortiz Edificio Gundlach (Anexo) P2 Recepción.
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | La Paz |  | de |  | de 2022
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA