### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### ON-CP-020-2022

SEGUNDA CONVOCATORIA

“ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR”

La Paz, Octubre de 2022

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPARACIÓN DE PROPUESTAS ON-CP-020-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Oficina Nacional invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR ÍTEM

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Ing. Jose Luis Flores C. Ing. Ronaldo Reque L. Ing. Juan Carlos Mendoza Lic. Yessica V. Montoya T.

Correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo

Teléfono: 2392395 int. 1176

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 7/10/2022 | Hasta: 16:00 | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Presentación de Ofertas | Hasta: 14/10/2022 | Hasta: 15:00 | Presentación Electrónica: yessica.montoya@csbp.com.bo |
| 3 | Resultado Del Proceso | 19/10/2022 |  | Envío de notas a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: ON-CP-020-2022

ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación a presentar ofertas para la ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR.

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 15:00, del día viernes 14 de octubre del 2022, de forma digital mediante correo electrónico:

- En caso de que su propuesta sea enviada de forma digital, deberá ser enviada, antes de la fecha límite establecida al siguiente correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo, indicando como referencia “ON-CP-020-2022 – ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR”, la misma deberá contener todos los espacios debidamente llenados.

- OBJETO:

La CSBP Oficina Nacional, requiere la ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR, este servicio se llevará a cabo equipo será entregado en la Regional La Paz de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicada en la Calle Capitán Ravelo Esquina Calle Montevideo, piso Unidad de Tecnología e Innovación, por tal motivo se requiere lo siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR | 1 |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA”

(Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento, debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe ser presentada en el formulario “PROPUESTA ECONOMICA” (Anexo 2). La oferta presentada debe estar en moneda nacional (bolivianos) y deberá incluir los costos de importación, transporte, material eléctrico y la provisión de todos los elementos y accesorios necesarios para la instalación completa y puesta en funcionamiento del equipo, la CSBP no reconocerá pagos adicionales que no estén incluidos en sus propuestas

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta con el menor precio.

  - Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

  - Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada por el total, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los equipos debe ser máximo en 45 días calendario a partir de la firma de contrato.

- MULTA:

Por día de retraso en la entrega de los bienes se descontará el 1% por día de retraso del monto adjudicado.

- CONTRATO:

Para el presente proceso, en caso de adjudicación, se suscribirá un contrato por los bienes adquiridos, para tal motivo deberá presentar la siguiente documentación, en un plazo no menor a los 5 días hábiles, computables a partir de la nota de adjudicación:

Para sociedades:

- Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.

- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

- Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

Para empresas unipersonales:

- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde).

- Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 2392395 Int.1176 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección yessica.montoya@csbp.com.bo

ANEXO 1

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | ON-CP-020-2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La Paz | Octubre 2022 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR

INSTRUCTIVO DE LLENADO

El proponente deberá detallar en las filas de cada características en la columna Ofrecido.

| DATOS TECNICOS | PEDIDO | OFRECIDO Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta | GARANTIZADO | ESTAS COLUMNAS SERÁN LLENADAS POR EL CONVOCANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| UPS |  |  |  |  |  |
| Marca | Especificar |  | * |  |  |
| Modelo | Especificar |  | * |  |  |
| País | Especificar |  | * |  |  |
| Cantidad | 1 |  |  |  |  |
| Capacidad | 20 KVA mínimamente. |  |  |  |  |
| Entrada | Trifásico 380/400/415 VAC (3 fases + neutro + Tierra). |  |  |  |  |
| Frecuencia de entrada | Soportada entre estas frecuencias de ciclaje eléctrico 50 – 60 Hz, o rango superior |  |  |  |  |
| Salida | Configurable en rangos desde: Monofásico 220/240 VAC (1 fase+ neutro+ Tierra). |  |  |  |  |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |  |  |  |  |
| Distorsión de voltaje de salida | Debe ser menor o igual a 5%. |  |  |  |  |
| Conexiones de salida | Mediante borneras o similares de tipo estándar con conectores soportados en el mercado boliviano. (especificar) |  |  |  |  |
| Topología | Online de doble conversión. |  |  |  |  |
| Funcionamiento con sobrecarga | 1 min:125% 30 segundos: 150% |  |  |  |  |
| Derivación | Bypass estático integrado para derivación interna automática. |  |  |  |  |
|  | Bypass para mantenimiento de la unidad |  |  |  |  |
| Panel de control | Deberá tener una pantalla LCD para configuración del equipo. |  |  |  |  |
| Interruptor de emergencia (EPO) | El UPS deberá contar con características de desconexión de emergencia (EPO). |  |  |  |  |
| Puerto interfaz | RJ-45 10/100 Base-T, Debe incorporar una tarjeta SNMP para monitoreo |  |  |  |  |
| Alarmas | El equipo ofertado debe mostrar alarmas sonoras y visibles configurables. |  |  |  |  |
| Tipo de batería | Especificar |  |  |  |  |
| Voltaje nominal de la batería | +/- 192 V (con referencia a neutro). |  |  |  |  |
| Vida útil de la batería | De 3 años o superior |  |  |  |  |
| Tiempo de autonomía del banco de baterías | Se debe tener mínimamente quince (15) minutos de autonomía al 50% de la carga. |  |  |  |  |
| Accesibilidad para servicio y mantenimiento | El equipo ofertado (UPS) deberá ser RACKEABLE (la CSBP proveerá el rack en el cual se montará la UPS) Debe incluir todos los accesorios para su montaje o sujeción |  |  |  |  |
| Inspecciones y pruebas | No se aceptarán equipos reacondicionados y el modelo del equipo deberá estar registrado en la página web del fabricante con las características ofertadas. |  |  |  |  |
| Garantía | El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega del equipo a la CSBP. Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. (Adjuntar documentación solicitada) |  |  |  |  |
| TABLERO DE DISTRIBUCION DE UPS’s |  |  |  |  |  |
| Cantidad | 1 |  |  |  |  |
| Marca y dimensiones (tablero) | Especificar. (Realizar la visita técnica previamente para la instalación de los tableros). |  |  |  |  |
| Protección principal | Trifásica que debe estar dimensionada de acuerdo a la capacidad de la UPS con una capacidad de corto circuito mínimo de 10kA. |  |  |  |  |
| Protecciones secundarias | - 10 protecciones monofásicas para cada rack con una capacidad de corto circuito de 10kA o superior. |  |  |  |  |
| Protecciones contra sobretensiones | Se debe contemplar protecciones contra sobretensiones Clase II con corriente máxima de descarga (8/20µs) de 40kA o superior |  |  |  |  |
| Barras de neutro y Tierra | Las barras de cobre deben ser cincadas (zinc) y dimensionadas de acuerdo a la capacidad de tablero(s). |  |  |  |  |
| Etiquetado | Todo el cableado interno de tablero(s) debe contar con el etiquetado correspondiente. |  |  |  |  |
| Montaje del tablero | Se debe contemplar todos los accesorios para el armado y montaje de tablero(s). (los materiales a utilizarse deben ser de buena calidad) |  |  |  |  |
| INSTALACION DE TABLERO BYPASS |  |  |  |  |  |
| Cantidad | 1 |  |  |  |  |
| Marca y dimensiones (tablero) | Especificar. (Realizar la visita técnica previamente para la instalación del tablero). |  |  |  |  |
| Llave de transferencia | De dos posiciones para conmutación de contactos con superposición sin paso por cero que cumpla con la normativa IEC 60947-6-1 e IEC 60947-3 |  |  |  |  |
| Protecciones | El tablero debe contar con las siguientes protecciones dimensionadas de acuerdo a la capacidad de la UPS: - Protección para la entrada de la llave de transferencia - Protección para la salida de la llave de transferencia. - Protección para la entrada a la UPS |  |  |  |  |
| Protecciones contra sobretensiones | Se debe contemplar protecciones contra sobretensiones Clase II con corriente máxima de descarga (8/20µs) de 40kA o superior |  |  |  |  |
| Barras de neutro y Tierra | Las barras de cobre deben ser cincadas (zinc) y dimensionadas de acuerdo a la capacidad del tablero. |  |  |  |  |
| Etiquetado | Todo el cableado interno del tablero debe contar con el etiquetado correspondiente. |  |  |  |  |
| Montaje del tablero | Se debe contemplar todos los accesorios para el armado y montaje del tablero. (los materiales a utilizarse deben ser de buena calidad) |  |  |  |  |
| INSTALACION DE BANDEJAS ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
| Conductores eléctricos | El proponente deberá hacerse cargo de la instalación de la totalidad del cableado requerido para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del UPS. Conductor: de cobre no rígido anti llama (especificar) Todo el cableado empleado deberá estar dimensionado para soportar la potencia nominal del equipo y de la carga. El cableado deberá incluir: - Cableado desde el Tablero de Distribución Principal hasta el Tablero Bypass. - Cableado desde el Tablero Bypass hasta los bornes de entrada de la UPS - Cableado desde los bornes de salida de la UPS hasta el Tablero Bypass - Cableado desde el Tablero Bypass hasta el Tablero de Distribución Regulado - Cableado desde el Tablero de Distribución Regulado hasta los Racks con terminación de toma schuko El cableado eléctrico deberá estar identificado (fases R, S, T, neutro N y Tierra PE) etiquetado en los puntos de entrada y salida). Los materiales a utilizarse deben ser de buena calidad. |  |  |  |  |
| Canalización | El ofertante deberá proponer la disposición de: - Escalerillas de 30cm de ancho para el cableado eléctrico contemplado para una capacidad de 10 racks en la sala. - Escalerillas de 30cm de ancho para el cableado de datos contemplado para una capacidad de 10 racks en sala. - Contemplar una visita previa para realizar las mediciones correspondientes |  |  |  |  |
| Instalación | La empresa ofertante deberá realizar la instalación completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente: - Se deberá realizar una inspección previa para la instalación. - El diseño y la instalación deberán contemplarse en alguna norma (especificar) - La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado, capacitado en el manejo de los materiales. - Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del ofertante, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. - Toda modificación estructural o de acabado deberá ser repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos con materiales de primera calidad. - El dimensionamiento y recorrido de las bandejas eléctricas debe contemplar la conexión entre tableros, circuitos derivados y soportar el peso de los conductores. Se deberá contemplar la instalación de estas bandejas de los tableros hasta las escalerillas de distribución. - Se debe realizar la provisión mínima de 1 PDU adicionales de 32 A. |  |  |  |  |
| OBRAS CIVILES ADJUNTAS AL SERVICIO DE INSTALACION DE LA UPS |  |  |  |  |  |
| INSTALACION DE PISO TECNICO |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN | Para la correcta distribución del cableado eléctrico y de red en el área de intervención, el proveedor deberá realizar la provisión e instalación de piso técnico complementando al existente en sitio. La cantidad es de 11.30 m2 aprox. (a verificarse en inspección previa en proceso) para determinar cantidades y modificaciones en obras civiles Así mismo, se debe considerar la ejecución de la demolición de muro de ladrillo, revoque de estuco, retiro de escombros y limpieza general. |  |  |  |  |
| PINTADO DE DATA CENTER |  |  |  |  |  |
| PINTADO | Pintura Epoxi Sin Solvente de color código PLOMO BASE 4-2201P.Se debe realizar el lijado, masillado y pintado de paredes acabado final de: Data Center del sitio principal y sitio secundario. La superficie a considerar para la pintura es de aprox. 154m2 (PREVIA VISITA TECNICA) |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN, CAPACITACION Y PRUEBAS |  |  |  |  |  |
| Documentación | A la finalización de la instalación el proponente deberá entregar un informe final (impreso y en formato digital) con la siguiente información: - Ficha técnica del equipo provisto. - Manual del equipo provisto. - Planos eléctricos, diagrama unifilar (impreso en el tablero). - Destalle con imágenes del trabajo realizado antes y despues. |  |  |  |  |
| Capacitación | Se debe incluir la capacitación para el personal del área técnica. La capacitación debe ser impartida por el personal especialista y llevarse a cabo en instalaciones de la CSBP. El tiempo de capacitación será por un tiempo mínimo de 2 Hrs. Se deberán entregar certificados de la capacitación emitidas por la empresa ofertante. |  |  |  |  |
| Pruebas | Una vez que el ofertante concluya la instalación, se deberán realizar pruebas, con la presencia, coordinación y la conformidad del personal técnico de la CSBP bajo las siguientes consideraciones: -Se deberá realizar configuraciones y pruebas de corte de energía en el circuito de alimentación de la UPS. |  |  |  |  |
| Autorización | El proponente deberá contar con la autorización correspondiente para poder comercializar el producto ofertado en territorio boliviano, presentar documento emitido por el distribuidor autorizado. |  |  |  |  |
| Experiencia general | Experiencia de 3 trabajos realizados en INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESPECIALIDAD ELECTRICA en data center Teniendo respaldo de CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS |  |  |  |  |
| Experiencia específica Técnica | Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo el trabajo deberá ser realizado por al menos un ingeniero eléctrico o electrónico o electromecánico. |  |  |  |  |
| Lugar de entrega e instalación | Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz ubicada Ciudad de La Paz en la Calle Capitán Ravelo Esquina Calle Montevideo Piso 5 Unidad de Tecnología e innovación |  |  |  |  |
| Tiempo de entrega | No superior a 45 días calendario |  |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día viernes 14 de octubre a horas 15:00 vía correo electrónico a la dirección: yessica.montoya@csbp.com.bo.

____________________

ELABORADO POR CSBP

__________________________________________________________________________________________

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | La Paz |  | de |  | de 2022 |

EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"

______________________                                                                                       _____________________

SELLO EMPRESA							               NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR

|  | La Paz |  | de Octubre | de 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS. |
| 1 | ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDOR |  | 1 |  |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |
|  | La Paz ------------- | de | ------------- | de 2022 |  |