FORMULARIO

PROPUESTA TÉCNICA

ITEM N° 2

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ITEM. CAMARA DE SEGURIDAD IP |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PANEL CENTRAL DE INCENDIOS |  |  |  |  |
| CAMARA TIPO BALA |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| CAMARA TIPO BALA |  |  |  |  |
| 4. Sensor de Imagen: 1/3” CMOS escaneo progresivo o superior (especificar) |  |  |  |  |
| 5. Resolución: 2560 x 1440, 4MP o superior (especificar) |  |  |  |  |
| 6. Lente: Lente fijo de 2.8mm (especificar) |  |  |  |  |
| 7. FOV: Horizontal: 99°, Vertical 55°, Diagonal 116° (especificar) |  |  |  |  |
| 8. IR: Hasta 30 metros (especificar) |  |  |  |  |
| 9. Compresión de video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 (especificar) |  |  |  |  |
| 10. Protocolos: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP (especificar) |  |  |  |  |
| 11. Usuarios: Hasta 32 usuarios en 3 niveles: Administrador, Operador y usuario. (especificar) |  |  |  |  |
| 12. Día/Noche: Día, Noche, Automático, Programado (especificar) |  |  |  |  |
| 13. Mejora de la imagen: BLC, HLC, 3D DNR (especificar) |  |  |  |  |
| 14. Interfaz Ethernet: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet. (especificar) |  |  |  |  |
| 15. Eventos: Detección de movimiento (humanos y vehículos), Video tampering, excepciones. (especificar) |  |  |  |  |
| 16. Alimentación: 12 VDC +/- 25%, 0.4 A, max 5W. PoE 802.3af (especificar) |  |  |  |  |
| 17. Resistencia agua/polvo: IP67 (especificar) |  |  |  |  |
| CAMARA TIPO OJO DE PEZ |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Sensor de Imagen: 1/ 2.7” CMOS escaneo progresivo (especificar) |  |  |  |  |
| 5. Resolución: 2560 x 1920, 5MP o superior (especificar) |  |  |  |  |
| 6. Lente: Lente fijo de 1.05mm (especificar) |  |  |  |  |
| 7. FOV: Horizontal: 180°, Vertical 180°, Diagonal 180° (especificar) |  |  |  |  |
| 8. IR: Hasta 8 metros (especificar) |  |  |  |  |
| 9. Compresión de video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 (especificar) |  |  |  |  |
| 10. Protocolos: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP (especificar) |  |  |  |  |
| 11. Usuarios: Hasta 32 usuarios en 3 niveles: Administrador, Operador y usuario. (especificar) |  |  |  |  |
| 12. Día/Noche: Día, Noche, Automático, Programado (especificar) |  |  |  |  |
| 13. Mejora de la imagen: BLC, HLC, 3D DNR (especificar) |  |  |  |  |
| 14. Interfaz Ethernet: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet. (especificar) |  |  |  |  |
| 15. Eventos: Detección de movimiento, Video tampering, excepciones. (especificar) |  |  |  |  |
| 16. Alimentación: 12 VDC +/- 25%, 0.4 A, max 6W. PoE 802.3af (especificar) |  |  |  |  |
| 17. Tipo de montaje: Pared, techo falso, mesa (especificar) |  |  |  |  |
| 18. Audio: Micrófono integrado (especificar) |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Cableado: Se debe emplear cable UTP Cat. 6 |  |  |  |  |
| Canalización: Debe utilizarse cable canales y tubería PVC, según se requiera. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| (Hasta 30 días calendario a partir de la firma de contrato) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía de Proveedor El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP. Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 1 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| Todo el sistema debe ser entregado y posteriormente instalado en Oficina Nacional ubicado en el Segundo Piso de la Torre Este del Edificio Gundlach, calle Federico Zuazo esq. Reyes Ortiz. |  |  |  |  |

ITEM N° 4

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA DATA CENTER |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PANEL CENTRAL DE INCENDIOS |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Panel de Detección de Incendio direccionable de 1 lazo para 50 dispositivos direccionables o superior (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Soporte de lazo de hasta 50 dispositivos direccionables mínimamente. (Especificar) |  |  |  |  |
| 6. Salidas clase B para dispositivos de notificación (Especificar) |  |  |  |  |
| 7. Módulo con puerto TCP/IP para programación y mantenimiento remoto. (Especificar) |  |  |  |  |
| 8. Debe incluir baterías como respaldo en caso de falla de energía. (Especificar) |  |  |  |  |
| 9. Display LCD en Panel que permita visualizar fecha, hora, anuncio de problemas y alertas. (Especificar) |  |  |  |  |
| 10. Botones de programación en panel (Especificar) |  |  |  |  |
| 11. Alimentación de 240 VAC. Se debe preveer la instalación de punto eléctrico para el Panel que se conecte a los sistemas eléctricos y respaldo UPS. (Especificar) |  |  |  |  |
| 12. Debe cumplir: Certificación UL, con disposiciones de la norma NFPA. (Especificar) |  |  |  |  |
| 13. Se debe incluir software de programación que permita: Conexión mediante IP, y verificación de fallos. (Especificar) |  |  |  |  |
| SENSORES DE HUMO |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 6 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Debe ser de la misma marca que el Panel de Detección de Incendios. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Detector de tipo direccionable mediante numeración directa. (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Detector con sistema de cámara óptica (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Incluye LED indicador y base de sujeción (Especificar) |  |  |  |  |
| 6. Debe cumplir certificaciones UL (Especificar) |  |  |  |  |
| SIRENAS ESTROBOSCOPICAS |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 2 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Sirena de al menos 80 dB con selección de tono constante o temporal. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Luz de tipo Flash con candela seleccionable de 15 o 75 (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Tensión de funcionamiento de 16 – 33 VDC (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Debe cumplir certificaciones UL (Especificar) |  |  |  |  |
| ESTACIONES MANUALES DE ACCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 2 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Debe ser de la misma marca que el Panel de detección de Incendio. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Jalador o Pulsador de incendio. (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Dispositivo del tipo direccionable mediante numeración directa. (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Debe cumplir certificaciones UL (Especificar) |  |  |  |  |
| ANUNCIADOR REMOTO |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Debe ser de la misma marca y ser compatible con el Panel de detección de Incendio. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Debe tener pantalla LCD (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Debe tener LEDS de alerta y confirmación (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Debe cumplir certificaciones UL (Especificar) |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Cableado: Se debe emplear cable para sistemas de incendios con certificación UL (Especificar) |  |  |  |  |
| Canalización: Debe utilizarse tubería metálica conduit para la canalización, así como los accesorios de acoplamiento y cajas de distribución. Todos estos componentes deben estar debidamente fijados al techo o pared. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe contar con autorización para provisión e instalación de la marca ofertada. (Especificar y Adjuntar respaldos) |  |  |  |  |
| La marca ofertada debe cumplir con norma UL, NFPA (Especificar) |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe tener experiencia en provisión, instalación y/o mantenimiento en sistemas de incendios o CCTV o similares, de por lo menos 2 provisiones en los dos últimos años. (Especificar y Adjuntar respaldos) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| (Hasta 90 días calendario a partir de la firma de contrato) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía de Proveedor El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP. Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 1 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| Todo el sistema debe ser entregado y posteriormente instalado en el Data Center de Oficina Nacional ubicado en el Segundo Piso de la Torre Este del Edificio Gundlach, calle Federico Zuazo esq. Reyes Ortiz. |  |  |  |  |